湖北诺鑫生物科技有限公司

含硫酸铜废水综合利用项目竣工环境保护验收意见

- 2021年12月18日湖北诺鑫生物科技有限公司根据《含硫酸铜废水综合利用项目竣工环境保护验收监测报告》，并对照《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》(国环规环评[2017]4号)，严格依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、本项目环境影响评价报告书和审批部门审批决定等要求对本项目进行验收，提出意见如下：

- 工程建设基本情况

- （一）建设地点、规模、主要建设内容

- 含硫酸铜废水综合利用项目位于宜城市-襄阳精细化工产业园雷大路9号（厂区现有用地范围内，不新增占地）。项目主要建设内容包括新增一套硫酸铜废水旋流电解装置，一套蒸发装置与一套混盐分离装置，含硫酸铜废水采用蒸发工艺，无化学反应过程，将废水中硫酸铜回收后，全部做为催化剂回用于邻磺酰氨苯甲酸甲酯生产过程。项目实施后，年减排近7000吨含硫酸铜废水，每年回收硫酸铜约130吨，实现硫酸铜的循环利用。

- （二）建设过程及环保审批情况

- 2020年12月7月获得了宜城市发展和改革局备案（项目代码：2020-420684-26-03-069579），并委托湖北万瑞环保有限公司编制完成了《湖北诺鑫生物科技有限公司含硫酸铜废水综合利用项目环境影响报告表》，于2021年1月12日取得襄阳市生态环境局宜城分局出具的《关于湖北诺鑫生物科技有限公司含硫酸铜废水综合利用项目环境影响报告表的批复》（宜环函[2021]2号）。

- 本项目从立项至调试过程中无环境投诉、违法或处罚记录等。

（三）投资情况

本次验收工程验收项目实际总投资500万元，实际环保投资为23万元。

- 验收范围

此次申请的验收内容为湖北诺鑫生物科技有限公司含硫酸铜废水综合利用项目，主要包括旋流电解设备、蒸发设备及其配套建设的给排水、供电等公用辅助工程和环保工程。

- 工程变动情况

项目实际建设过程中蒸发再结晶釜比环评体积减小，主要由于项目实际运行过程中每批氯化钠重量只有不到1吨，改用小罐，比较方便操作；天然气锅炉30m高烟囱改为15m排气筒，主要由于环评阶段利用原燃煤锅炉烟囱，由于燃煤锅炉拆除，烟囱腐蚀、安全防范等原因，原燃煤锅炉烟囱已拆除。

根据《关于印发污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函[2020]688号），本项目不涉及环境影响重大变动。

三、环境保护设施建设情况

湖北诺鑫生物科技有限公司含硫酸铜废水综合利用项目的建设中执行了环保“三同时”制度，落实了环评提出的各项污染防治措施。污染处理设施正常运行，层层落实了各级环保责任制。

- 废水治理措施

项目锅炉排污依托厂区现有污水处理站处理（采用调节池+芬顿氧化+PUAR反应池+接触氧化+二沉池+中间水池+多元催化氧化罐+二级芬顿组合工艺，处理能力250m3/d），在能够满足园区污水处理厂纳管标准与《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准的情况下，经园区污水处理厂深度处理后，最终排入蛮河。

（二）废气治理措施

本项目排放的废气主要是锅炉烟气、旋流电解及蒸发过程产生的有机废气。天然气蒸汽锅炉废气依托现有废气处理设施（15m高排气筒）处理；在旋流电解及蒸发过程中产生挥发性有机物进入邻磺酰胺基苯甲酸甲酯项目已建成的工艺废气处理（光催化氧化+活性炭吸附）装置处理达标后，由15米高排气筒排放。

（三）噪声治理措施

本项目噪声源主要为离心机、搅拌机等设备，通过采用低噪声设备、厂房隔声、加强厂区绿化等措施，对运输车辆采取限速、禁鸣等措施，减少噪声值。

（四）固废处理措施

本项目产生的固体废物有旋流电解过滤产生的含有机溶剂废物，蒸发过程回收的稀盐酸、浓盐酸、氯化钠与十水硫酸钠。稀盐酸全部回用于含氨废气处理环节；浓盐酸回用于邻磺酰胺基苯甲酸甲酯成盐反应；副产品氯化钠满足《工业盐》（GB/T5462-2015）标准要求，硫酸盐满足《煤化工副产工业硫酸钠》（T/CCT001-2019）标准要求，由岳阳市羽申化工有限公司综合利用；含有机溶剂废物桶装收集，定期交由东风威立雅环境服务（襄阳）有限公司处置。

四、环境保护设施调试效果

1、废气

验收监测期间，工艺废气VOCs排放浓度0.003L-0.542mg/m3，排放速率为0.0039-0.6287kg/h，满足《工业企业挥发性有机物排放控制标准》（DB12/524-2020）表1医药制造行业要求；天然气废气SO2排放浓度2mg/m3，烟尘排放浓度为1.3-6.4mg/m3，NOx排放浓度为80-87mg/m3，满足《锅炉大气污染物排放标准》（GB13271-2014）表3燃气锅炉大气污染物特别排放限值要求。

验收监测期间，厂界四周VOCs无组织排放浓度为0.0194~0.9781mg/m3，均满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放限值要求。

2、废水

验收监测期间，项目外排废水pH为7.0-7.5、SS10-27mg/L、COD131-147mg/L、NH3-N2.08-2.94mg/L、BOD561.0-67.6mg/L、磷酸盐0.01-0.23mg/L、挥发酚0.005mg/L、甲苯0.0007mg/L、总铜0.007-0.025mg/L、石油类0.21-0.69mg/L，各污染物指标均满足《污水综合排放标准》(GB8978-96)表4三级标准要求及《污水排入城镇下水道水质标准》（GB/T31962-2015）一级B标准要求。

3、噪声

验收监测期间，项目厂界四周昼间噪声值为51.7~61.4dB（A），夜间噪声值为51.2~54.0dB（A），均满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）3类标准要求。

4、固体废物

稀盐酸全部回用于含氨废气处理环节；浓盐酸回用于邻磺酰胺基苯甲酸甲酯成盐反应；氯化钠与十水硫酸钠外售综合利用；含有机溶剂废物委托危废资质单位处置。

5、主要污染物排放总量核算结果

根据本次验收监测结果，本次验收污染物排放量均未超过环评核定排放总量。

五、工程建设对环境的影响

验收监测期间，项目废水、废气、噪声均能满足达标排放，项目固废均能得到合理处置，项目工程实际建设情况对周围环境影响较小。

六、验收结论

湖北诺鑫生物科技有限公司含硫酸铜废水综合利用项目的工程内容和环境保护设施基本按环评及批复要求进行了建设，项目建设地点、建设规模、建设性质、主要生产工艺和主要环保设施未发生重大变更，各类污染物排放浓度均达标排放，年排放总量满足环评核定总量要求，根据《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号），项目不存在不予验收的情形，符合竣工环境保护验收条件，同意其通过竣工环保验收。

七、后续要求

（1）进一步加强环境管理制度和机构建设，完善企业环境管理制度。

（2）按照《挥发性有机物无组织排放控制标准》（GB37822-2019）要求进一步对厂区内的有机废气进行收集和处理。

- 八、验收人员信息

验收组名单附后。

- 湖北诺鑫生物科技有限公司

- 2021年12月18日